Техническое задание на

Разработку, поставку и внедрение коммерческого учета резервуарного парка АФ ТОО «Sinooil»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Заказчик. | ТОО «Sinooil» |
| 2. Основание для проектирования. | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 декабря 2022 года № 435 Об утверждении Правил и требований по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета |
| 3. Цели строительства. | Реализация/хранение н/п по средствам контрольных приборов учета |
| 4. Вид строительства. | Техническое перевооружение. |
| 5. Место расположения объекта. | Нефтебаза Алматинского филиала ТОО «Sinooil», расположенная по адресу г.Алматы, ул.Талант 38 |
| 6. Краткая характеристика объекта | Нефтебаза Алматинского филиала ТОО «Sinooil» –предприятие, представляющее собой комплекс зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов. На нефтебазе осуществляется прием, хранение и отгрузка следующих светлых и темные нефтепродукты. Общая вместимость нефтебазы 98 000 м3. РВС объемом 5000м3.- базовые высоты 12 000мм. Кол-во:7шт РВС объемом 2000м3.- базовые высоты 12 000мм. Кол-во:5шт РВС объемом 1000м3.- базовые высоты 9 000мм. Кол-во:3шт РВСп объемом 3000м3.- базовые высоты 16 000мм. Кол-во:9шт РВС объемом 5000м3.- базовые высоты 15 000мм. Кол-во:4шт РВС объемом 1000м3.- базовые высоты 12 000мм. Кол-во:3шт На 31 резервуарах установлены два вида уровнемеров серво и радарные, марки ENRAF, страна производитель Нидерланды. Из них: 22 шт радарный уровнемер-модель LT 973. Измеряет взлив топлива и температуру нефтепродукта, нет функции измерения плотности. Предел измерения, м, не более-30 Температура измеряемой среды, С от минус 40 до плюс 85 Погрешность измерения, мм ±3 Средний срок службы, лет-14 9 шт серво уровнемер-модель 854 XTG, измеряет уровень н/п, плотности, температуру, под товарную воду. Предел измерения, м, не более-27 Температура измеряемой среды, С от минус 40 до плюс 65 Погрешность измерения, мм ±1 Рабочее давление: до 6 бар / 0,6 МПа (90 пси) На нефтебазе осуществляются следующие технологические операции: 1. Прием нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн в резервуары. 2. Хранение нефтепродуктов в резервуарах. 3. Внутрибазовая перекачка нефтепродуктов. 4. Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны. Прием нефтепродуктов осуществляется на ж/д эстакаде. Доставка светлых нефтепродуктов на нефтебазу осуществляется ж/д вагонами-цистернами грузоподъемностью 60 т. Хранение нефтепродуктов осуществляется в резервуарных парках. Резервуарный парк светлых и темных нефтепродуктов представляет собой отдельно стоящие группы вертикальных наземных резервуаров. Насосные светлых и темных нефтепродуктов обеспечивают перекачку нефтепродуктов из ж/д вагонов-цистерн в резервуарные парки, а также внутрибазовую перекачку нефтепродуктов. Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны осуществляется на автомобильных наливных станциях. Основные промышленные объекты на территории нефтебазы: - резервуарный парк светлых нефтепродуктов; - технологическая насосная открытая (закрытая), под навесом; - железнодорожная сливо-наливная эстакада; - площадка налива светлых нефтепродуктов в АЦ. |
| 7. Стадийность. | Обследование объекта и проектирование, поставка и установка оборудования. |
| 8. Сроки выполнения работ. | Рабочий проект системы коммерческого учета резервуарного парка– 30 рабочих дней; Поставка оборудования- 90 рабочих дней, строительные работы – 30 рабочих дней, монтаж и пуско-наладка оборудования – 20 рабочих дней. |
| 9. Требования по назначению. | Уровнемеры предназначены для: - непрерывного измерения н/п и передачи на контрольный пульт информации о уровне, плотности и температуре нефтепродуктов в РВС. |
| 10. Измеряемая среда. | Нефтепродукты: - бензин автомобильный АИ-92, АИ-95, АИ-96, АИ-98 ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные бензин неэтилированный. Технические условия». - дизельное топливо ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» |
| 11.Состав разделов (комплектов) рабочей документации | - Пояснительная записка. - Конструктивные и объемно планировочные решения; - Автоматизация технологических процессов; - Электроснабжение и электрооборудование; - Рабочий проект организации строительства; - Сметная документация (включая ведомости объемов работ и документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования); - Сертификаты по поставляемое оборудование; - Прочие разделы согласно рабочих решений. |
| 12. Общие требования системе коммерческого учета. | Общие требования: Поставка и установка узлов коммерческого учета, в том числе системы измерения массы нефтепродуктов с программным обеспечением мониторинга резервуаров в операторной во взрывобезопасном исполнении в резервуарном парке. Восстановление или замена радарных и серво уровнемеров на РВС. Замена не рабочих датчиков температуры. Разработка и установка системы автоматизации измерительного процесса, путем передачи данных в операторную нефтебазы. Установка программного обеспечения в операторной нефтебазы, с привязкой к коммерческим узлам учета (уровнемерам) с последующей передачей данных в ОА НИТ. Ведение локальной базы данных с хранением и просмотром результатов по уровню, массе, плотности н/п в течении не менее 5 лет. Отображении информации на экране оператора об остатках топлива в резервуарах, ошибкам в узлах учета (системы измерения массы нефтепродуктов с программным обеспечением мониторинга резервуаров в операторной), некорректных данных по массе, температуре и плотности нефтепродукта. Обеспечение возможности интеграция установленного программного обеспечения с системой SAP (Предоставление технической документации с описанием метода обмена данных, программное сопровождение на всей стадии интеграции). |
| 13. Состав и общие требования к КПУ Метрологические требования | Устанавливаемое во взрывоопасных зонах оборудование, должно соответствовать категориям и группам взрывоопасных смесей, которые могут образоваться в данных зонах. К применению допускаются контрольные приборы учета, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и соответствующие законодательству РК в области обеспечения единства измерений. Для определения массы и объема нефтепродуктов, хранимых в резервуарах баз нефтепродуктов, используется объемно-массовый статический метод измерений. Объемно-массовым статическим методом определяется масса нефтепродукта по его объему, плотности и температуре. Допустимая погрешность измерений системы учета хранения нефтепродуктов не превышает значение, установленное требованиями ГОСТ 8.587 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений». На НБ должны быть установлены и использоваться автоматизированные системы осуществляющие функции учета (измерения) массы нефтепродуктов (MES, SCADA, АСУТП и т.п) посредством которых, будет осуществляется сбор, обработка и передача данных КПУ НБ в КГД МФ РК через АИС ОД оператора данных. |
| 14.Особые требования к проектированию (рабочему проекту) и установке оборудования | - Выполнить сбор исходных данных для проектирования (рабочего проекта). - В составе проекта предусмотреть составление подробных ведомостей объемов работ по каждому разрабатываемому разделу с указанием наименований используемых материалов и оборудования. - Разработать проект, включая проектные материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком. - При разработке проектно-сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством (принять по согласованию с Заказчиком). - Включить при разработке сметной документации затраты (расходы) на переустройство коммуникаций (демонтажные работы). - Нефтебаза является опасным производственным объектом проектируемое оборудования и материалы должны по виду исполнения (взрывозащищенное, искробезопасное) соответствовать категориям помещений и зон по пожарной и взрывопожарной опасности в которых устанавливается. - На этапах проектирования согласовывать с Заказчиком технические решения, в том числе по применению и расположению основного оборудования, прокладки линий питания и связи. |
| 15. Срок службы. | Не менее 15 лет. |
| 16. Гарантийный срок эксплуатации. | Не менее 12 месяцев с момента начала эксплуатации. |
| 17. Основной объем работ и услуг. | В объем работ подрядчика входит: - обследование; - разработка рабочей документации в соответствии с действующими нормами и правилами РК; - Поставка, установка оборудования с прокладкой линий для кабелей связи, а именно: - Предусмотреть контроль за движением товарных потоков нефтепродуктов, оперативного учета, посредством автоматизированной системы коммерческого учета нефтепродуктов на нефтебазе со следующими возможностями: - автоматизация процесса измерения физических характеристик нефтепродуктов при хранении в резервуарах (уровень, плотность, температура и наличие подтоварной воды); - визуализация выполнения функций контроля и при наполнении, хранении и отпуске нефтепродуктов, - выявление утечки нефтепродуктов, сигнализирование о достижении предельных уровней заполнения резервуаров. |
| 18. Основные решения по инженерному обеспечению, энергоснабжению. | Рабочим проектом предусмотреть подключение к существующим сетям электроснабжения. Точка подключение к сети предоставляется НБ АФ «Sinooil». Первая категория потребителей в соответствии с классификацией, приведенной в правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Цепи заземления: непрерывные. Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии: существующая система молниеприемников. Защита от статического электричества: индивидуальное заземление каждого измерительного зонда. Экранирование кабелей, бронирование кабелей: определяется рабочей документацией. |
| 19. Сроки разработки и финансирования. | В соответствии с условиями Договора. |
| 20. Количество передаваемой документации. | Проектная (рабочая) и сметная документация предоставляется Заказчику в 2- х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре в электронном виде. |
| 21. Требования к передаче материалов на электронных носителях. | Электронная версия комплекта документации передается на электронных носителях и в печатном виде |