Техническое задание по монтажу и настройке оборудования

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения должно соответствовать нормам и требованиям, принятым на территории Республики Казахстан. Монтаж осуществляется с учетом особенностей объекта и требованиями заказчика

1. Требования Заказчика к системе видеонаблюдения

1.1. Назначение системы видеонаблюдения: система видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения и регистрации (для дальнейшего просмотра) изображений ключевых зон объекта. Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами входа и выхода (въезда и выезда) на АЗС, перед зданием; возможность в ночное время, а также при условии плохой видимости (дождь, снегопад, туман и т.п.) идентифицировать личность.

Климатические изменения температуры воздуха -40….+70С не должны влиять на процесс записи и ее качество.

1.2. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

1.3. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации по сети, в том числе и удаленный просмотр для головного офиса ТОО «Sinooil».

1.4. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток, при максимальном разрешении видеокамер;

- сохранение интересующего фрагмента на жестком диске USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

1.5. Система должна сохранять автономность работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

1.6. Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы. Также должна быть реализована функция звуковой индикации, предупреждающей о разряде источников резервного питания ниже допустимого предела.

Блок питания видеокамер должен обеспечить стабильную работу в течение 60 минут с момента отключения основного электроснабжения, а также иметь стабилизированное выходное напряжение.

1.7. После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система видеонаблюдения должна включаться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

  - Система хранения: 1) В качестве системы хранения видеоданных должны использоваться встроенные RAID-массивы. 2) Размер RAID-массива должен обеспечивать глубину видеоархива по всем видеоканалам не менее 30 суток при непрерывной записи. Должен быть предусмотрен запас по размеру доступного дискового пространства на серверах не менее 20% от расчетного объема. 3) Система должна иметь возможность, как постоянной записи, так и записи по событиям. 4) Должна быть предусмотрена возможность «горячей» замены жестких дисков. 5) Не допускается использование в качестве видеосерверов неспециализированного оборудования. 6) Предусмотреть возможность выхода из строя жесткого диска без потери информации. 7) Настроить циклическую перезапись.

  - Бесплатное обновление программного обеспечения - в течение всего срока службы Оборудования.

  - Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать территорию.

  - Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного к ее ресурсам и настройкам. Права на сохранение фрагмента видеозаписи, редактирование, удаление предоставить только назначенным сотрудникам Заказчика.

  - Камеры системы видеонаблюдения обеспечиваются питанием PoE

  - Кабель должен быть уличного исполнения, не менее F/UTP - экранированная витая пара Cat.5e, оптический кабель не менее 8 волокн.

- Требования к работам

2.1 Объекты Заказчика находится в чистовом ремонте, при необходимости штробления стен или потолков, Поставщик обязан привести все в первоначальный внешний вид.

Преимущественно прокладка кабельной продукции осуществляется методом скрытых работ, с наименьшим применением кабельного канала и ПВХ труб, по существующим кабельным каналам. Кабели должны быть проложены качественно и без провисаний.  Запрещается проводить кабель воздушным путем, в исключительных случаях разрешается проводить в специальной гофре (Металлорукав в ПВХ изоляции) наружного исполнения с натяжным тросом. Запрещается проводить кабель над профнастилом.

Прокладка кабеля под грунтом: глубина траншеи должна быть не менее 70 см (с учетом песочной подушки 80 см), кабеля должны проложены в кабельных каналах (пластикой трубы). В случае необходимости по согласованию с Заказчиком места установки, Поставщик своими силами и за свой счет устанавливает дополнительные опоры для камер видеонаблюдения.

Требование к опорам :

Опора должна быть в виде профильной трубы размером не менее 10 см на 10 см (100 мм на 100 мм)

Толщина стенки опоры должна быть не менее 0,3 см (3мм)

Высота опоры должна быть не менее 6м (6000 мм), 1 метр которого должна быть забетонирована в глубину . В случае проведения работ в зимний период, бетон должен быть специальным, незамерзающим.

Опора должна быть покрашена перед установкой.

В серверной установить серверный шкаф, для оборудования системы видеонаблюдения.

Проложенные кабели должны быть пронумерованы в соответствии номерами камер видеонаблюдения.

Поставщик подтверждает и гарантирует полную работоспособность смонтированной системы видеонаблюдения в части технического оснащения и программного обеспечения.

3. Требования к Поставщику по пуско-наладке и обучению персонала Заказчика:

- пуско-наладочные работы (в т.ч. настройка программного обеспечения);

- обучение персонала по эксплуатации Оборудования (3 - 5 человек).

При выполнении монтажных работ Поставщик обязан руководствоваться действующими СНиП, ГОСТ, а также предусмотреть возможность демонтажа (для смены места установки, ремонта) Оборудования без нанесения значительных разрушений зданию и сооружениям Заказчика.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при проведении работ возлагается на Поставщика, который своим внутренним приказом обязуется назначить ответственное лицо за проведение работ и соблюдение и правил на объекте Заказчика.

Поставщик обязуется ежедневно после завершения работ осуществлять вывоз строительного мусора.

- Требования к Поставщику

4.1 Поставщик должен иметь квалифицированный персонал для производства работ по предмету тендера.

4.2 Подтверждение наличия авторизации поставщика производителем Оборудования.

4.3 Подтверждение наличия авторизованного сервисного центра от производителя на территории Республики Казахстан.

5. Документация.

Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

- спецификация оборудования и работ;
2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;
3) инструкции по эксплуатации должны быть написаны на русском и казахском языках;

4) сертификаты и гарантийные талоны на оборудование.

6. Приемосдаточные испытания.

6.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.

В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

6.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

7. Дополнительные условия.

7.1. Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

• удобство технического обслуживания и эксплуатации;

• ремонтопригодность;

• защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

7.2 Проводить профилактику системы видеонаблюдения не реже одного раза в квартал.

- Проверка работоспособности цифрового регистратора - 1 раз в 3 месяца

- Чистка оптических деталей и линз камер  - 1 раз в 3 месяца

- Проверка креплений, кабельных линий и уплотнительных соединений = 1 раз в 3 месяца

- Проверка кабельной продукции на предмет разрушения изоляции = 1 раз в 3 месяца

- Проверка соединений кабельной продукции на целостность, устранение не качественных соединений = 1 раз в 3 месяца

- Чистка разъемов = 1 раз в 3 месяца

- Проверка надёжности контактных соединений = 1 раз в 3 месяца

- Аварийные вызовы = по необходимости