Дефектный АКТ

подтверждающий результаты обследования резервуарного парка АЗС № 6 расположенного по адресу г.Атырау, мкр.Сарыкамыс, ул.Жастар,3  и установила, что необходимо устранение следующих выявленных дефектов:

| № | Наименование работ и затрат | Ед.измерен | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервуарный парк |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Пропарка, зачистка резервуаров | шт | 5,0 |  |
| 2. | Отсоединение и демонтаж всех технологических трубопроводов резервуарного парка | кг | 675,0 |  |
| 3. | Вскрытие люков всех технологических колодцев и произвести дегазация резервуаров | шт/м3 | 5/75 |  |
| 4. | Разработка песчаной засыпки | м3 | 195,0 |  |
| 5. | Демонтаж резервуаров с тех. колодцами | ед. | 5,0 |  |
| 6. | Очистка саркофага от песка и определить техническое состояние. | м2 | 242,0 |  |
| 7. | Демонтаж труб смотрового колодца Ф 400 мм h-3.0 м | шт | 2,0 |  |
| 8. | Демонтаж брусчатки резервуарного парка | м2 | 67,2 |  |
| 9. | Демонтаж труб системы пожаротушения Ф 50 мм | мп | 28,0 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Изготовление резервуаров емкостью 15,0 м3 | ед. | 5,0 |  |
| 2. | Усиленные гидроизоляций в 2 слоя (бикрост) наружные поверхности резервуаров | ед. | 5,0 |  |
| 3. | Изготовление технологических колодцев по стандарту | ед. | 10,0 |  |
| 4. | Изготовление сливного короба по стандарту | ед. | 1,0 |  |
| 5. | Внутренние гидроизоляций саркофага битумной мастикой на 2 раза. | м2 | 242,0 |  |
| 6. | Крепление резервуаров хомутами с покраской антикоррозийной защитой. | кг | 255,0 |  |
| 7. | Монтаж резервуаров емкостью 15,0 м3 с закладными деталями под РГС. Закладные детали должен быть покрыто битумной мастикой. Закладные детали под РГС поставляется вместе с РГС завода изготовителя | ед. | 5,0 |  |
| 8. | Монтаж тех. колодцев с алюминиевыми крышками | ед. | 10,0 |  |
| 9. | Монтаж сливного тех. колодца с алюминиевыми крышками | ед. | 1,0 |  |
| 10 | Монтаж сливного трубопровода Ду 80 мм | мп | 24 |  |
| 11 | Монтаж газовой обвязки резервуарного парка металлической трубой Ду 57 мм | мп | 20 |  |
| 12 | Монтаж шарового крана Ду 57 мм | шт | 3,0 |  |
| 13 | Кран шаровой Ду 57 на дыхательные трубы | шт | 3,0 |  |
| 14 | Монтаж дыхательных труб с клапанами | мп | 5,0 |  |
| 15. | Кран шаровой фланцевый стандартно проходной Ф 100 мм для нефтепродуктов | ед. | 2,0 | На трубы дых. клапанов |
| 16. | Кран шаровой фланцевый стандартно проходной Ф 80 мм для нефтепродуктов | ед. | 1,0 |  |
| 17. | Огневой преградитель Ф 50 мм, 118 Па габ. 145х85 | ед. | 8,0 | ОП-50 АА |
| 18. | Люк замерный ПЗ- 150 | ед. | 5,0 |  |
| 19. | Устройство для слива нефтепродуктов с ОН-80 | ед. | 5,0 | Сливная труба должна выполнена в искробезопасном исполнении (алюминиевая) с ограничителем налива ОН-80 |
| 20 | Муфта сливная с ниппелем МСМ Ф 80 мм. | ед. | 5,0 |  |
| 21 | Патрубок замерного люка, труба 159*4L=174:, труба 57*3L=130: фланец 1-150-2,5 – 1 шт. | шт./кг | 5/45,5 |  |
| 22 | Зачистная труба Ф 40 мм, труба 45*2-2326: фланец 40-6-2 шт: заглушка 40-6-1 шт. прокладка- 2 шт. | шт./кг | 5/55,87 |  |
| 23 | Патрубок приема Ду – 80, труба 89*3,5-2050: фланец 1-80- 6 шт. прокладка – 1 шт. | шт./кг | 5/121 |  |
| 24 | Патрубок уровнемера ДУ-100, труба 114*-4-650: фланец 1-100-6 – 1 шт. | шт./кг | 5/67 |  |
| 25. | Установка патрубок под погружной насос | ед. | 5,0 |  |
| 26. | Вставка гибкая Ду-50 | ед. | 5,0 |  |
| 27. | Труба стальная электросварная Д 89*4 | мп | 63,0 |  |
| 28. | Труба стальная электросварная Д 57*3 | мп | 91,0 |  |
| 29. | Метизы (болты, гайки, шайбы) | кг | 3,0 |  |
| 30 | Поранит ПМБ 3-750-1000 | ед. | 2,0 |  |
| 31 | Перемычка заземления плоская (из медной проволоки) | ед. | 125,0 |  |
| 32 | Электроды Э-42А | кг | 22,0 |  |
| 33 | Фланец 1-100-16 | ед. | 5,0 |  |
| 34 | Фланец 1-80--16 | ед. | 20,0 |  |
| 35. | Фланец 1-50-16 | ед. | 1,0 |  |
| 36. | Отвод 90-2-100 | ед. | 2,0 |  |
| 37. | Отвод 90-2-89 | ед. | 20,0 |  |
| 38. | Отвод 90-2-57 | ед. | 27,0 |  |
| 39. | Отвод 45-2-89 | ед. | 13,0 |  |
| 35. | Отвод 90-0 для пластиковой трубы 63 | ед. | 5,0 |  |
| 40 | Переход К-1-89х3,5-57х3,0 | ед. | 1,0 |  |
| 41 | Тройник 2-57*3,0 | ед. | 4,0 |  |
| 42 | Тройник 2-89*3,5-57*3,0 | ед. | 4,0 |  |
| 43 | Тройник 2-89*6,0 | ед. | 1,0 |  |
| 44. | Тройник 2-108*4,0 | ед. | 2,0 |  |
| 45. | Антикоррозийная защита трубопроводов, грунтовка ГФ-021- в 2 слоя | кг | 1,1 |  |
| 46. | Эмаль ХВ-125 с добавлением алюминиевой пудры ПАП-1-15% - 3 слоя | кг | 2,10 |  |
| 47. | Битумная грунтовка в 2 слоя | кг | 27,0 |  |
| 48. | Демонтаж асфальта (0,4х5х0,1) м | м3 | 0,2 |  |
| 49 | Разработка траншей (0,4х45х0,5) | м3 | 9,0 | от здания до РП |
| 50 | Устройство песчаной подушки | м3 | 0,2 |  |
| 51 | Прокладка гофры труба пластиковая Ф 40 мм под сигнальной и питающие кабеля | мп | 100,0 60,0 | труба до РП гофра сверху РП |
| 52 | Прокладка сигнального кабеля марки NYCY CTAO 4х1,5 из поливинихлоридного пластиката, жил - 4 | мп | 340,0 | от кабельного канала до РП |
| 53 | Прокладка питающего кабеля марки ВВГ-5х2,5 | мп | 340,0 | от кабельного канала до РП |
| 54 | Обратная засыпка траншей | м3 | 7,0 |  |
| 55 | Устройство бетонного покрытия | м3 | 0,2 |  |
| 56 | Модуль порошкового пожаротушения МПП-12/68К | ед. | 10,0 | существующий |
| 57 | Установка квадратной металлической трубы 60*60*3 | мп | 65,0 | новый |
| 58 | Окраска металлических труб грунтовкой на 2 раза | м2 | 16,0 |  |
| 59 | Окраска металл. труб краской для наружных работ по металлу (цвет красный) | м2 | 16,0 |  |
| 60 | Засыпка песком с уплотнением саркофага | м3 | 205,0 | Песок должен речной промытый |
| 61 | Геотекстиль «Дорнит» | м2 | 100,0 |  |
| 62 | Щебень фр.20-40 мм | м3 | 12,0 |  |
| 63 | Бетон В12,5 с армированием сеткой 100*100*5 ВР-1 | м3 | 12,0 |  |
| 64 | Песчаное основание 40 мм | м3 | 5,0 |  |
| 65 | Маслобензостойкая плитка (сверху резер. парка) | м2 | 100,0 | Согласовать с заказчиком |
| 66 | Транспортировка старых резервуаров по городу на АЗС № 5 для хранения и утилизации | ед. | 5,0 | Расстояние 15 км |
| 67 | Устройство бордюрного камня в резервуарном парке | мп | 43,0 |  |
| 68 | Монтаж труб смотрового колодца Ф400 мм, h-3.0 м | шт | 2,0 | существующий |
|  | Ограждение резервуарного парка |  |  |  |
| 69 | Устройство ограждения из панелей с прутками и металлическими стойками тип 3Д. размером 15,2х 6,5 м с калиткой | мп. | 43,0 | цвет панели - серый, согласовать с заказчиком |
|  | Сливная площадка (пандус) |  |  |  |
| 70 | Срезка бетонной поверхности для устройство приямок размером (06х0,6х0,4) м | м3 | 0,14 |  |
| 69 | Срезка бетонной поверхности (0,2х15х0,4) м для лотка металлического трубы Ф 100 мм | м3 | 1,2 |  |
| 70 | Устройство металлической решетки с уголка 35 х35 мм размером (0,6х0,6) м | м2 | 0,36 |  |
| 71 | Укладка металлической трубы Ф 100 мм для пролива нефтепродуктов | мп | 15,0 | от сливной площадки до очистного сооружения |
| 72 | Устройство бетонной поверхности лотка | м3 | 0,6 |  |
| 73 | Устройство брусчатки с уклоном к решетке | м2 | 96,0 |  |

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________