ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС)
 (Требование к Поставщику услуг - 1 категория)

	№
	Наименование раздела 
	Содержание 

	1
	Заказчик 
	ТОО «SINOOIL», Алматинский филиал

	2
	Адрес объекта 
	г. Алматы, ул.Талант, 38, территория нефтебазы ТОО «SINOOIL»

	3
	Основание для разработки 
	1) Действующие системы АПС ГРАНИТ и ВЕКТОР, эксплуатируемые с 2007 года (срок эксплуатации превышен). 
2) Выявленные замечания дефектным актом ТОО «ESK protection» от 25.05.2025. 
3) Требование Правил пожарной безопасности (Приказ МЧС РК №55 от 21.02.2022, п.6). 


	4
	Цель проекта 
	Разработка проектно-сметной документации на замену устаревших АПС (ГРАНИТ + ВЕКТОР) на обязательную интегрированную систему BOLID с объединением всех объектов в единую систему.

	5
	Задачи проекта 
	1) Обследование действующих систем АПС и выявление дефектов. 
2) Разработка проектной документации на интегрированную предложенную систему BOLID. 
3) Подбор оборудования и кабельных трасс с расчётами. 
4) Разработка сметной документации на монтаж и пусконаладочные работы с учетом ведомостей (ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ 21.111-84) объемов оборудования, материалов и работ.
5) Обеспечение интеграции с пультом охраны системы BOLID. 


	6
	Объект проектирования (АПС)
	16 зданий и сооружений нефтебазы с действующими АПС: 
1) Здание тарного склада – дымовые датчики 
2) Здание бытового комплекса – дымовые 
3) Здание газогенераторной лаборатории – дымовые 
4) Здание склада химических реактивов – дымовые 
5) Здание склада хранения проб – дымовые + тепловые 
6) Здание склада ремонтного участка – тепловые 
7) Здание склада энергетического участка – тепловые 
8) Здание ремонтного участка – тепловые 
9) Здание (склад) ЭМУ – тепловые 
10) Вспомогательное здание (АХО) – тепловые 
11) Вспомогательное здание (склад ТМЦ) – дымовые 
12) Вспомогательное здание (склад авторезины) – тепловые 
13) Здание ДГУ – дымовые + тепловые 
14) Здание МТС №1 – тепловые 
15) Здание МТС №2 – тепловые 
16) Здание отдела реализации (автомойка) – дымовые 
Дополнительно: здание бытовых помещений АТС и магазин масел (АПС ВЕКТОР) – включить в интегрированную предложенную систему BOLID.

	7
	Требования к системе АПС 
	1) Система должна быть обязательной интегрированной действующей системы «SIEMENS». 
2) Приборную панель и щиты управления автоматической пожарной сигнализации (АПС) и передачу сигналов тревоги вывести на автоматизированное рабочее место в центральной операторной, для этого предусмотреть установку персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением, обеспечивающим визуальное и звуковое оповещение о срабатывании системы, а также регистрацию и архивирование событий.
4) Резервирование питания (ИБП) и резервирование линий связи. 
5) Кабельные трассы – с учетом противокоррозийной защиты и механической защиты (особенно внешние линии). 
6) Оборудование должно иметь сертификаты и разрешения РК. 
7) Возможность расширения системы в будущем.

	8
	Требование к датчикам 
	1) Дымовые датчики – в складских и бытовых помещениях. 
2) Тепловые датчики – в помещениях с запыленностью/повышенной температурой. 
3) Количество и размещение датчиков – по нормам проектирования АПС РК. 
4) Все датчики должны быть совместимы с одобренной системой BOLID.

	9
	Требования к электропитанию и ИБП
	1) Основное питание – от сети 220 В (двухфазное/трёхфазное по объекту). 
2) Резервное питание – ИБП (не менее 3 часов работы системы в полном составе). 
3) Питание АПС должно быть выполнено отдельной линией, с учетом защиты (автоматические выключатели, УЗО при необходимости). 
4) Требования к заземлению и электробезопасности – по ПУЭ.

	10
	Требования к кабельным линиям
	1) Кабель для внешних линий – огнестойкий/самозатухающий (по нормам РК и требованиям производителя). 
2) Прокладка кабеля – в защитных лотках/гофрах/каналах/гильзах (в зависимости от условий). 
3) Защита от коррозии и механических повреждений (особенно наружные линии). 
4) Маркировка кабелей и линий (в соответствии с требованиями).

	11
	Интеграция и диспетчеризация 
	1) Система АПС должна передавать сигналы на круглосуточный пульт охраны (ЦО). 
2) Отображение адресов сработавших датчиков, журнал событий, тестирование. 
3) Возможность дистанционного обслуживания (по согласованию).

	12
	Состав проектной документации 
	1) Пояснительная записка 
2) Принципиальные схемы АПС 
3) Схема подключения приборов и датчиков 
4) Планы размещения датчиков и оборудования (по зданиям) 
5) Схема кабельных трасс 
6) Спецификация оборудования 
7) Расчёты (надежность, резервирование, питание) 
8) Сметная документация (КС-2, КС-3, ведомость объемов работ) 
9) Технические решения по монтажу и пуско-наладке 
10) Требования к эксплуатации и обслуживанию (ведомости ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ 21.111-84)

	13
	Согласования и разрешения
	1) Согласование проектной документации с МЧС РК (в соответствии с правилами). 
2) Согласование с пожарной охраной. 
3) Согласование с электрослужбой/энергонадзором (при необходимости). 
4) Разработка топосъёмки (по требованию) с геодезическим надзором/кадастровыми органами (по требованию).

5) Экспертиза проекта ответственных органов.

	14
	Нормативные требования 
	Приказ МЧС РК №55 от 21.02.2022 (п. 6, 63), действующие СНиП/СП/ГОСТ РК, требования производителя, ПУЭ (в части электропитания). ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ 21.111-84

	15
	Требования к сметной документации 
	1) Стоимость проектных работ, материалов, монтажа, пусконаладочных работ. 
2) Обучение персонала. 
3) Ведомости на оборудование, материалов и работ согласно ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ 21.111-84. 
4) Смета по действующим нормам РК (Excel), в программе ABC +исходные данные.

	16
	Топографическая съемка (внешняя)
	Привязка зданий: 16 зданий АПС + здание АТС/магазина масел + пожарное депо + пульт охраны. 
Кабельные трассы: определение маршрутов, вводов, пересечений, защитных элементов.

	17
	Срок выполнения работ 
	____  календарных/рабочих дней с момента заключения договора. 
Этапы: 
- Обследование объектов: __ дней 
- Проектные решения: ___ дней 
- Сметная документация: ___ дней 
- Согласование и доработка: ___ дней 


	18
	Требования к исполнителю
	1) Опыт проектирования АПС не менее 3 лет. 
2) Наличие специалистов: инженер-проектировщик, инженер-электрик, инженер ПБ, геодезист. 
3) Опыт работы обязателен.

	19
	Поставляемые материалы к Заказчику 
	1) Полный комплект проектно-сметной документации, ведомости (согласно ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ 21.111-84), расчеты в бумажном и электронном виде. 
2) Чертежи в 5 экземпляров в форматах DWG и PDF. 
3) Сметы в Excel, ABC исходные данные на бумажном носителе в количестве 3 штук. 
4) Технический отчёт по обследованию и замечаниям. 


	20
	Ответственность Исполнителя
	1) Соответствие документации требованиям РК. 
2) Корректность расчётов и схем. 
3) Исправление замечаний в ходе согласования в согласованные сроки.

	21
	Гарантия 
	Исполнитель обязуется устранить замечания, выявленные в ходе согласования, в сроки, согласованные сторонами.
Гарантийный срок на вновь устанавливаемые оборудования 12/24мес. 




PAGE  
2

