Техническое задание

[bookmark: _GoBack]    На выполнение работ по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
Объект: Нефтебаза ТОО «Sinooil»

1. Основание для выполнения работ

    По результатам технического обследования установлено, что существующая система автоматической пожарной сигнализации, построенная на базе приборов «Гранит-16» и «Вектор», эксплуатируется с 2007 года. Срок эксплуатации оборудования превышает нормативный, что привело к его значительному физическому и моральному износу. В связи с этим снижается надежность функционирования системы и возрастает вероятность возникновения отказов.

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы систем противопожарной защиты требуется выполнение комплекса работ по модернизации существующих систем АПС и СОУЭ.

2. Цель выполнения работ

   Выполнить модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) путем замены существующего оборудования на современное оборудование производства «Болид», сертифицированное для применения на территории Республики Казахстан, с использованием оборудования не ранее 2026 года выпуска.

В состав работ должны входить:

· демонтаж существующего оборудования и кабельных линий, подлежащих замене;
· поставка нового оборудования;
· монтаж оборудования и кабельных линий;
· выполнение пусконаладочных работ;
· проведение комплексных испытаний системы;
· разработка проектной документации;
· интеграция и организация управления системой АПС и СОУЭ из центральной операторской;
· ввод системы в эксплуатацию.

3. Требования к выполнению работ

Перед началом выполнения работ поставщик обязан:

· провести обследование объекта и сбор исходных данных;
· разработать рабочий проект модернизации АПС и СОУЭ;
· согласовать рабочий проект с Заказчиком до начала монтажных работ.

При выполнении работ необходимо использовать оборудование производства «Болид» с программным обеспечением «Орион».

Централизованное управление системой АПС и СОУЭ должно быть организовано из центральной операторской нефтебазы.

В состав рабочей проектной документации должны входить:

· рабочий проект (в бумажном и электронном виде);
· кабельный журнал;
· спецификация оборудования и материалов;
· структурные схемы;
· планы размещения оборудования;
· схемы подключения;
· пояснительная записка.

Монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан в области пожарной безопасности и строительства.

4. Требования к поставщику

Поставщик должен соответствовать следующим требованиям:

· иметь действующее разрешение (лицензию) на выполнение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики;
· иметь лицензию на проектную деятельность не ниже III категории по разделу пожарной сигнализации;
· иметь квалифицированный персонал, прошедший обучение по монтажу и программированию оборудования «Болид»;
· иметь необходимые измерительные и испытательные приборы с действующей поверкой;
· обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой;
· иметь лицензию на строительно-монтажные работы (при необходимости выполнения соответствующих видов работ).

5. Требования к сдаче объекта

По завершении работ поставщик обязан предоставить Заказчику:

· исполнительную документацию;
· акты выполненных работ;
· акт ввода системы в эксплуатацию;
· протоколы пусконаладочных работ и комплексных испытаний;
· исполнительные схемы;
· сертификаты соответствия и паспорта на установленное оборудование;
· гарантийные обязательства;
· инструкции по эксплуатации системы;
· подтверждение интеграции и корректного взаимодействия системы АПС и СОУЭ с другими инженерными системами нефтебазы (при наличии такой интеграции).

6. Гарантийные обязательства

Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленное оборудование сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта ввода системы в эксплуатацию.

В течение гарантийного периода поставщик обязан:

· осуществлять ежемесячное техническое обслуживание системы;
· бесплатно устранять выявленные неисправности, возникшие по вине поставщика или вследствие дефектов оборудования;
· обеспечивать работоспособность установленной системы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
